## Sheet2
郑州铁路运输中级法院消防设备维修更换清单
序号 | 具体问题 | 整改方式
1 | 餐厅、审判楼一层开水间、诉讼楼1层2114值班室、2层、3层物业洁具间无烟感 | 需加装烟感
2 | 消防水池液位显示器不准确，消防水池水位未达到设计水位 | 更换液位探测器
3 | 消防水箱1路浮球不管用，另1路浮球无法关停，水位越过浮球 | 更换水箱浮球阀
4 | 4个水泵止回阀后装出水管压力表施工方式不对 | 按消防规范要求进行维修改造
5 | 水池就地液位不规范（未施工完成）
6 | 泵房内1个减压阀、1个泄压阀无法至工作状态
7 | 所有屋顶风机锈蚀严重（44㎡）、泵房管道（13㎡）除锈喷漆 | 除锈后涂刷两遍面漆
8 | 气体主机需联网至消防主机（11层2台，8层2台，7层1台，6层1台，5层1台，4层3台，3层1台，2层2台，地下室1台） | 需联网至主机，并调试
9 | 技术楼1、7、9、11层5个防火门闭门器损坏 | 更换电动闭门器
10 | 消防水箱间所用门非防火门，规范要求用甲级门 | 按消防规范要求进行更换
11 | 地下室出口处排烟风机软连接破损严重，需更换 | 更换风机软连接
12 | 疏散指示灯具技术楼104具、审判楼46具、诉讼楼61具不满足疏散30分钟时间要求。 | 更换疏散指示灯具
13 | 技术楼声光警报器设置高度低于规范要求（30处） | 按消防规范要求进行更换
14 | 联动测试时、补风机无法实现连锁停功能 | 需要逐一排查各项问题，并重新调整联动程序
15 | 联动时，技术楼排烟口均未打开，诉讼楼排烟口未打开
16 | 联动测试时，车库3区风机和风阀随主楼一起动作
17 | 车库入口处卷帘测试未动作
18 | 测试地下室，诉讼楼风机也启动
19 | 联动测试时，所有门禁均未断电
20 | 联动测试时，消防广播均未响 | 需要逐一排查各项问题，并重新调整联动程序
21 | 技术楼和诉讼楼联动时排烟口均未打开
22 | 诉讼楼2台风机无法就地及远程启动
23 | 所有风机和控制柜无对应启动停止标识、与主机控制盘信息不对应
24 | 审判楼3105排烟口打开无反馈
25 | 技术楼1层烟感、审判楼一层、夹层烟感均未采用一个名字
26 | 总线盘、多线盘对应信息均有误，需重新进行核实
27 | 8部消防电话未进行登记，无法回拨